## Slide 1: Gyógyszeripari vízkezelő rendszerek
Készítette:
Balog Orsolya Csilla
Szabó Dóra

## Slide 2: Bevezetés
A víz:
legszélesebb körben alkalmazott nyersanyag
lehet alapanyag vagy termék
használható fűtő- vagy hűtőközegként
A különböző felhasználásokhoz különböző minőségi előírások tartoznak:
nemzeti és nemzetközi szervezetek (US EPA, WHO, EC)
gyógyszerkönyvek

## Slide 3: Vizek csoportosítása
Iható víz
Az USA-ban az US EPA határozza meg a minőséget
  Elsődleges Ivóvíz Szabvány
  Másodlagos Ivóvíz Szabvány
Magyarországon a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben határozták meg a minőségi követelményeket
Paraméterek | Mértékegység | USA (1.) | USA (2.) | EU
Arzén | mg/l | 0,05 |  | 0,05
Klór | mg/l |  | 250 | 25
Cián | mg/l | 0,2 |  | 0,05
Fluor | mg/l | 4 |  | 0,7-1,5
Vas | mg/l |  | 0,3 | 0,3
Magnézium | mg/l |  | 0,05 | 30

## Slide 4
Gyógyászati víz
Követelményei (kémiai, mikrobiológiai, fizikai) gyógyszerkönyvekben találhatók meg
Két legszélesebb körben használt gyógyászati víz típus:
  „tisztított víz”  PW
  „injekcióra használt víz”  WFI
Paraméterek | Mértékegység | Tisztított víz | Injekcióra használt víz
Ammónium | mg/l | 0,3 | 0,3
Kalcium | mg/l | 0,5 | 0,5
Klorid | mg/l | 0,5 | 0,5
Nehéz fémek | mg/l | 0,5 | 0,5
Összes szilárd a. | % | 0,001 | 0,001
pH |  | 5-7 | 5-7

## Slide 5
Tiszta gőz
Összetevők és berendezések sterilezésére használják
Minőségének egyeznie kell a gyógyászatban használt vizekével
Potenciális szennyező forrás
Mikrobiális tulajdonságok
Meg kell határozni a jelenlévő mikroorganizmusok relatív számát és típusát azokban a gyártási eljárásokban és termékekben, ahol vizet használunk.
Gyártási lépések csökkenthetik a mikrobák szintjét
Termék gátolhatja a mikrobák növekedését

## Slide 6
Reagens víz
Meg kell felelnie a laboratóriumi analitikai elvárásoknak
A követelményeket különböző szervezetek írják le:
  NCCLS
  CAP
  USP
Paraméterek | Mértékegység | CAP
Ammónium | mg/l | 0,1
Szén-dioxid | mg/l | 3
Nehéz fémek | mg/l | 0,01
pH |  | 6-7

## Slide 7: Berendezések tervezése
Cél az egyes elemek mikrobiális és kémiai eredetű szennyeződéseinek gyakoriságának csökkentése:
holt terek kialakulásának elkerülése
belső polírozású csövek
szoros tömítések
sima átmenetek
nagy ívű könyökök

## Slide 8
Turbulens áramlás
Felületi kezelés
Holt terek
Lejtés
Áramlás szabályzók
Szerkezeti anyagok
Vizsgálat

## Slide 9: Turbulens áramlás
A fluidum részecskéi a cső teljes keresztmetszetében mozognak
Ez az áramlás mossa a csőfalat, így csökkenti a kémiai és mikrobiális szennyezést
Re > 3000
  Re= (v*d)/ ν, ahol v: átlagos áramlási sebesség
  d: cső belső átmérője
  ν: kinematikai viszkozitás

## Slide 10: Felületi kezelés
A felület jellemezhető:
a felület egységre eső érdesség (Ra) számával
  minél kisebb ez a szám, annál simább a felület
  Ra értéke 4-250 tartományban mozog
a grit számmal
  minél nagyobb ez a szám, annál simább a felület
  grit szám tartománya 60-500 van
Érdesség | 250 | 125 | 85 | 15-63 | 10-32 | 4-16
Grit | 60 | 120 | 180 | 240 | 320 | 500

## Slide 11
Elektropolírozás:
elektromos áram hatására egy fém réteg eltávolítása a csövekből/ alkatrészekből
eltávolítja azokat a kiugrásokat, csúcsokat, melyek a mechanikai polírozás után megmaradtak
javítja a tisztíthatóságot, és csökkenti a mikrobák és szerves szennyezők megtapadását a felületen

## Slide 12: Holt terek
Minimalizálni kell a holt terek számát és hosszát egy csőrendszeren belül
Kialakulhatnak:
Egy mellékág hosszúsága legyen kisebb, mint az ág átmérőjének hatszorosa (L/d<6)
  műszereknél
  mintavevőknél
  csatlakozásoknál
  T-idomoknál
  szelepeknél

## Slide 13: Lejtés
Lényege, hogy a víz és gőz elvezetése plusz energia befektetés nélkül történjen
Kondenzátum létrejötte esetén a gőz elosztó rendszerek segítik annak elvezetését
Eredmény a gőz és a kondenzátum tökéletes elválasztása

## Slide 14: Áramlás szabályzók
Nyomásszabályozó
Testszerelvény
  1.1. Test
  1.2. Dugó
  1.3. Diafragma
Rugókamra
Nyomólemez
Rugó gomb
Csavar
Markolat
Rugó
Csatlakozó
Lánc
Tű (gyorskioldó)
Tű (nyit-zár)
Adattábla
Fogó

## Slide 15
Nyomásszabályozó:
korlátozza a visszaszívott víz mennyiségét
a nyomást állandó értéken tartja a csőben
nyomáscsökkenés esetén a szelep zár a csővezetékben megnő a nyomás

## Slide 16: Szerkezeti anyagok
Nem léphetnek reakcióba a vízzel
Nem lúgozhatják, szennyezhetik az áramló fluidumot
Tűrniük kell a tisztítást, sterilezést
  Hőkezelés
  Vegyszeres (peroxid, hipoklorit, ózon, kvaterner ammónia) kezelés
Leggyakrabban használt szerkezeti anyagok a műanyag és a rozsdamentes acél.
Anyagok | Szilárdság | Üzemeltetési hőm. [°C] | Oldhatóság
Rozsdamentes acél | Magas | >250 | Alacsony
Polietilén | Alacsony | <60 | Közepes
Polipropilén | Alacsony | <90 | Közepes
PVC | Közepes | <60 | Magas
Teflon | Alacsony | <250 | Alacsony

## Slide 17: Vizsgálat
Meg kell határozni és vizsgálni a csövek, szelepek, szerelvények, hőcserélők, tartályok hibáit
Meg kell vizsgálni a csövek és tartályok belső felületét is
Az alkatrészeknek jól megmunkáltnak kell lenniük

## Slide 18: Vízkezelő rendszer
Egy lehetséges vízkezelő rendszer sémája

## Slide 19: Rendszerméretezés
Figyelembe kell venni:
  a műveleti követelményeket
  a vizek mennyiségének és minőségének különbségét
  az átlagos és pillanatnyi követelményeket
  az eredeti vízminőséget
  a kezelő berendezések műveleti paramétereit
A vízkezelés módja jelentősen befolyásolja a rendszer és az egységek méretét
Túlméretezés hatékonyság csökkenés, nehéz tisztíthatóság, mikrobák szaporodása, víz szennyeződése

## Slide 20: Tartályok
Kezelő vegyszerek tárolása
Áramlás és kapacitás fenntartása
Víz kémiai és mikrobiális szennyezésektől való védelme
Betáplálási tartályként való alkalmazás
Zárt tartály légszennyezéstől való védelem

## Slide 21: Vízlágyítók
Vízlágyítás során a Mg2+ és Ca2+ ionok Na+ ionokra cserélődnek
A vízlágyítót időközönként sós oldattal regeneráljuk
A sós oldatot, a tartályt és a csöveket rendszeresen tisztítani kell, a mikrobiális eredetű szennyezés minimalizálása érdekében
Vízlágyító folyamatos recirkuláltatása szükséges

## Slide 22: Multimédia szűrők
Homokkal ill. kvarccal töltött oszlopok
A tápvízből az iszap és a nagyobb részecskék eltávolítására szolgálnak
A megkötött iszapot és szerves anyagot periodikus visszamosással távolítják el
Megfelelő mértékű áramlást biztosítani kell
Tisztítása forró vízzel, gőzzel vagy vegyszerekkel történik

## Slide 23: Szén-ágyak
A betáplált víz klór mentesítésére, és a kis molekulatömegű szerves vegyületek eltávolítására szolgálnak
Recirkuláltatás, tisztítás, visszamosás szükséges a mikrobák elszaporodásának megakadályozásához
Tisztítása forró vízzel, gőzzel (a betáplálással egyező irányban)

## Slide 24: Deionizálók
Szintetikus gyanta segítségével kötik meg a vízben lévő szervetlen sókat
Gyanta típusok:
  anionos (negatív töltésű ionokat távolítja el)
  CO32-, Cl-, SO42- OH-
  kationos (pozitív töltésű ionokat táv. el)
  Ca2+, Mg2+, Na+ H+
Gyanták regenerálására erős savat használunk

## Slide 25
Deionizáló típusok:
  dupla ágyas deionizáló
  nagyobb kapacitás, rosszabb minőségű víz
  kevert ágyas deionizáló
  kisebb kapacitás, jobb minőségű víz
Dupla ágyas deionizáló
Kevert ágyas deionizáló

## Slide 26
Deionizálóknak jelentős mikrobiális terhelésük lehet (nagy felület, tápanyag áll rendelkezésre a mikroorganizmusok szaporodásához)
Deionizálók kapacitása függ:
  az eredeti vízben lévő szervetlen a. konc.-tól
  a víz keménységétől
  a kezelt víz térfogatáramától
  a szükséges regeneráció gyakoriságától

## Slide 27: Folyamatos deionizáló
Direkt áram használata az ionok tápvízből való elválasztására szelektív áteresztő képességű membránon keresztül
Az ionok elvétele folyamatos
A gyanta nem igényel regenerálást
95-99%-os ion redukciós hatásfok

## Slide 28
Egy folyamatos deionizáló rendszer sematikus rajza
Folyamatos deionizáció elve

## Slide 29: Membránszűrők
Szűrő kiválasztásakor figyelembe kell venni:
  méretet
  anyagot
  porozitást
  tisztíthatóságot
Szűrőket minden nap sterilezni kell, ez lehet:
  in- line (helyben gőzöljük)
  off-line (nem helyben)

## Slide 30: Ultraszűrők
Fizikai elválasztás félig áteresztő membránon
Nagy molekulatömegű részecskék, kolloidok, mikroorganizmusok, endotoxinok, szerves szén elválasztása 1-20 nm pórusok
Hajtóerő a nyomáskülönbség
Nagy térfogatáram szükséges a membrán lerakódott anyagok eltávolításához

## Slide 31
Egy ultraszűrő sematikus ábrája

## Slide 32: Reverz ozmózis (RO)
Külső nyomás alkalmazása  megváltozik a nyomásgradiens a kis és a nagy koncentrációjú oldal között
Csak víz megy át a membránon
Ionokat, mikroorganizmusokat, endotoxinokat, kis molekulasúlyú szerves vegyületeket visszatartja
A víz tangenciálisan érkezik a membránhoz
A visszatartott víz kb. 30-50%-a a betáplálási áramnak
Gazdaságos működik, ha:
  Nagy nyomás
  Nagy a szűrőfelület

## Slide 33
Felhasználható:
  WFI (Water For Injection)
  PW (Purifield Water)
Előny:
  Gazdaságosabb a desztillációnál (kisebb energia igény)
Hátrány:
  Validálás
  Nehéz szabályozhatóság
  Eltömődés
  Kilyukadás

## Slide 34: Desztilláció
A tisztítás alapja  a víz elpárolog, a szennyezések nem
Az endotoxin szint 3-5 nagyságrenddel csökkenhet kialakítástól függően
Az endotoxin eltávolítás hatásfoka függ:
  Kialakítás
  Működtetés
  Karbantartás
WFI gazdaságosan akkor állítható elő, ha:
  Endotoxin szint kisebb, mint 250 unit/ml

## Slide 35
Kialakítások:
Egyszeres és többszörös hatékonyságú
  Nagy gőzsebesség
  Az egyik fokozat maradéka a másikba lép tovább
  Többszörös  hatékonyabb (fejlesztett gőzzel fűtés)
Gőzkompressziós
  Kis gőzsebesség
  Kis gőznyomás
  Még gazdaságosabb
  TDS (Total Dissolved Solids) 1 ppm alatt legyen  lerakódás elkerülése

## Slide 36
Többszörös hatékonyságú

## Slide 37
Gőzkompressziós

## Slide 38: Gőzbe kerülő szilárd és folyékony anyagok leválasztása
Gőzleválasztás
  Kis gőzsebességű kolonnákban
  Megfelelően nagy felületet
Nagy gőzsebességű kolonnák
  A gravitációs és a centrifugális erő segítségével végzik az elválasztást

## Slide 41: Gőzfejlesztők
Szennyeződés mentes gőzt állítanak elő
Kondenzátum megfelel a WFI minőségi előírásoknak
Egyszeres hatékonyságú kolonnák, hűtő nélkül
Felhasználás:
  Kis mennyiségű WFI előállítás
  Tiszta gőz előállítás

## Slide 42: Kondenzátorok
Desztillációs kolonnákkal és gőzfejlesztőkkel együtt használják WFI előállítására
Elvárások:
  Duplafalú csöveket kell alkalmazni a szennyezés elkerülésére
  Lejtenie kell a leeresztő csonk felé  holt tér elkerülése
  Szűrővel ellátott légnyílás  vákuum elkerülése

## Slide 43
Steril gőzkondenzátor

## Slide 44: A vízelosztó rendszer
Feladata:
  a felhasználás helyén biztosítsa a megfelelő minőségű és mennyiségű vizet
Kialakítás:
  Egyhurkú
  Sorba kapcsolt a felhasználói pontokkal
  Több alhurokkal ellátott központi hurok
  Párhuzamos a felhasználói pontokkal
• Fő szempont a tervezésnél:
  Az áramlás turbulens legyen
  Ne legyenek holt terek
  Tartályok, csövek méretét figyelembe kell venni
  Mikrobiológiai szennyezések elkerülése

## Slide 45: Tároló tartályok
Feladat:
  Puffer a vízkezelő rendszer és a felhasználó között
  PW-t vagy WFI-t tartalmaznak
  Fenn kell tartania a minőségi előírásokat  meg kell akadályoznia a kémiai és mikrobiális fertőzést
Tervezés:
  Sima felületeket tartalmazzon
  Holt tér ne legyen
  Steril légszűrő legyen
  Legyen elszigetelve a környezettől (tömítés)
  Fűthető
  Sterilezhető

## Slide 46: Hőcserélők
Feladat:
  Víz hőmérsékletének fenntartása  mikrobiális tevékenység visszaszorítása, sterilezés
Tervezés:
  Elosztó vezetékben helyezkedjen el
  vagy a felhasználói pontokon  potenciális holt tér
  Folyamatos vízáram
  Ne szennyezze be a kondenzátumot (szivárgás) hőcserélő közeg oldalán kisebb a nyomás, mint a kondenzátum oldalán
  Dupla csöves megoldás (+ levegőréteg is elválaszt)

## Slide 48: Szivattyúk, pumpák
Fontos a szivattyú tengelytömítésének típusa és anyaga  nem igényelhet külső kenőanyagot
Hűtővíz minőségének ugyan olyannak, vagy jobbnak kell lennie, mint amit a szivattyú szállít
Ha több szivattyú van párhuzamosan kapcsolva  a nem működő potenciális holt tér
Helyben sterilezhető legyen

## Slide 49: Szelepek
Lehetséges mikrobiológiai és kémiai szennyezés forrás
Kialakítás:
  Korrózióálló
  Hőálló
  Sima felületű
Diafragma, radiális diafragma és dugószelepek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak

## Slide 50: Passziválás
Erős oxidálószerekkel kezeljük a rozsdamentes acélt  szabad vas eltávolítása, további oxidációtól való védelem
• Passziválás lépései: • mosás erősen lúgos szerekkel (NaOH) • öblítés nagytisztaságú vízzel • salétromsavval, citromsavval kémiai kezelés • öblítés
A passziválás után króm-oxid védőréteg alakul ki (ez az oxidréteg felelős elsősorban a rozsdamentes tulajdonságokért)
Időnként megismételni

## Slide 51: A rozsda
Barna, vékony réteget képez
Vas, króm, nikkel-oxidot tartalmazó finom por
Könnyen eltávolítható a felületről 1:10 arányú foszforsav-víz vagy oxálsav-víz eleggyel
Eltávolítás:
  A rendszert 70-82°C-os oldattal 3-4 órán át kezeljük
  Nagy tisztaságú vízzel való mosás
  Passziválást is lehet végezni
Legjobb módszer a megelőzés:
  Kis vastartalmú acél (316L típusú)
  Megfelelő hegesztési technika
  Gondos passziválás és a tisztítás

## Slide 52: Sterilezés
Két beavatkozási hely:
  A vízben kell megakadályozni a mikrobák szaporodását
  A rendszer elemeit kell sterilezni
Eljárások:
      hővel
      ultraibolya sugárzással
      ózonnal
      fertőtlenítőszerekkel

## Slide 53: 1. Sterilezés hővel
hatásosan sterilező  berendezések, víz
A sterilezés hőmérséklete:
  A pszichrofil és mezofil mikrobák nem szaporodnak 50 0C felett
  A legtöbb patogén organizmus nem növekszik 60 0C felett
  A legtöbb termofil nem növekszik 73 0C felett
  A legtöbb vegetatív organizmus elpusztul, ha 30 percig 60 0C-on tartjuk
Előny:
  Nem kell külön anyagot juttatni a rendszerbe
Hátrány:
  A rendszer elemeinek el kell viselniük a magas hőmérsékletet

## Slide 54: 2. Sterilezés UV sugárzással
Hatására a DNS széttöredezik, így megakadályozz a mikroorganizmusok szaporodását
200-290 nm
A hatás a dózistól függ
Az ajánlott minimális dózis 30 mWs/cm2  99%-os baktériumszám csökkenés
UV lámpa:
  Egy vagy többcsöves elrendezésű
  Intenzitásmérőt tartalmazhat
  Kvarccső vízkövesedése, fáradása intenzitás csökkenést okoz
  Tisztítani kell

## Slide 55: 3. Sterilezés ózonnal
Előállítása:
  Oxigén átáramoltatása elektromosan töltött téren
  Az így keletkezett gázt kell beleoldani a vízbe
  Felezési ideje vízben 30 perc, ami csökken, ha a hőmérséklet, vagy pH nő
Hatékony:
  0,2-0,5 mg/l koncentrációnál
  20 perc érintkezési idővel
  99,99%-a elpusztul a mikrobáknak

## Slide 56: 4. Sterilezés vegyszerekkel
Akkor használják, ha nem lehet hővel sterilezni
Alkalmazott anyagok:
  klór
  hipó
  klór-dioxid
  jód
  hidrogén-peroxid

## Slide 57: Validálás
Definíció:
dokumentált bizonyítékok felállítása, amelyek garantálják, hogy az illető folyamat folyamatosan olyan terméket állít elő, ami megfelel a minőségi előírásoknak
Szakértő csapat végzi (saját tudomány területek)
Meghatározott sorrendű
A nagytisztaságú víz gyógyszeralapanyag, ezért meg kell felelnie a minőségi előírásoknak (FDA GMP)

## Slide 58: Miből áll a validálás?
a rendszer és feladatainak meghatározása
a műveleti paraméterek megállapítása
a rendszer telepítésének minősítése
a funkciók igazolása
igazolni, hogy a művelet és annak teljesítménye megbízható
annak igazolása, hogy a működő rendszer jól szabályozható

## Slide 59: Kritériumok
Igények meghatározása
  Mi legyen a feladat?
  Mekkora legyen a teljesítménye?
Folyamatábra
Alrendszerek, elemek azonosítása
Alrendszerek kapcsolata
Protokoll
A validálási program dokumentumai
Tevékenység tárgya, a rendszer leírása, tervek, kritériumok

## Slide 60
Telepítési minősítés (IQ)
  A vízkezelő rendszer dokumentálásából áll
Működési minősítés (OQ)
  Annak igazolására szolgál, hogy a rendszer normálisan működik-e
  Igazolni kell a fizikai működés megfelelőségét
  Ha igazolható a jó működés, a rendszer elindítható
Teljesítmény minősítés (PQ)
  Ennek során olyan adatokat gyűjtenek, amelyek igazolják a megfelelő működést

## Slide 61: Gyakorlati példaRichter Gedeon
Vízigények:
  ivóvíz igény: 4500 m3/nap
  nagy tisztaságú (PW) vízigény: 400 m3/nap
  különlegesen előkezelt víz (WFI) – nincs adat
  ipari víz igény 7000m3/nap

## Slide 63
Ivóvíz hálózatról vételezett vizek tovább tisztítása
  Minden egyes üzemi rész külön vízkezelő berendezéssel rendelkezik
  Példák:
      RO tisztítás: 0,5-1 m3/h kapacitásúak
      RO + EDI (elektrodeionizáló) rendszerű víztisztítás: 0,5- 60 m3/h kapacitásúak
Iparivíz hálózatról vételezett vizek tovább tisztítása
  Kazántelepi lágyító-ioncserélő berendezés

## Slide 64: Köszönjük a figyelmet!

## Slide 65: Kérdések 1
1. Mit tartalmaznak a gyógyszerkönyvek?
2. Melyek a legszélesebb körben használt gyógyászati víz típusok, és mire használják őket?
3. Mire használják a tiszta gőzt?
4. Miért fontos a turbulens áramlás biztosítása?
5. Milyen „kapcsolatban” áll a grit szám és az érdesség?
6. Mi az elektropolírozás?
7. Mire használják a nyomásszabályozót?
8. Melyek a leggyakrabban használt szerkezeti anyagok?
9. Mit távolítunk el a tápvízből multimédia szűrő segítségével?
10. Melyik a hatékonyabb, a dupla ágyas deionizáló, vagy a kevert ágyas deionizáló?
11. Miben különbözik a deionizáció a folyamatos deionizációtól?

## Slide 66: Kérdések 2
12. Hogyan működik az RO?
13. Milyen desztilláló kolonna kialakításokat ismer?
14. A gőzfejlesztőket hol használják?
15. Mik a kondenzátorokkal szemben támasztott kritériumok?
16. Mi a vízelosztó rendszerek feladata és milyen kialakításokat ismer?
17. Egy tároló tartály tervezésénél mikre kell odafigyelni?
18. Hogyan kerülhető el, hogy a hőcserélő közeg ne szennyezhesse be a kondenzátumot?
19. Mik a szivattyúkkal, szelepekkel szemben támasztott követelmények?
20. Ismertesse a passziválás lépéseit!
21. Mi a rozsda, hogyan védekezünk ellene?
22. Milyen módszerekkel tudunk sterilezni?
23. Mi a validálás?